Схема теплоснабжения

в Административных границах 
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район республики башкортостан 
на период с 2013 по 2028 год

Пояснительная Записка

Генеральный директор 								Кукис М.В.

г. Екатеринбург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Часть 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  в административных границах СП Раевский	5

Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6

2.1. Котельная №1	8

2.2. Котельная №2	9

2.3. Котельная №3	10

2.4. Котельная №4	11

2.5. Котельная №5	12

2.6. Котельная №6	13

2.7. Котельная тепловых сетей	14

2.8. Котельная ОАО «РЖД»	15

2.9. Котельная ЗАО «Раевсахар»	16

2.11. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	18

2.12. Технологические зоны действия источников тепловой энергии	19

2.13. Технико-экономические показатели тепловых сетей	20

Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения	21

3.1. Описание системы теплоснабжения	23

3.2. Перспектива строительства новых потребителей тепловой энергии	24

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии	25

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	27

5.1. Котельная №1	27

5.2. Котельная №2	27

5.3. Котельная №4	29

5.4. Котельная №5	29

5.5. Котельная №6	29

5.6. Котельная ОАО «РЖД»	30

5.7. Альтернативный вариант строительства котельных	31

Часть 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	32

6.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей	32

6.2. Решения по бесхозяйным участкам тепловых сетей	32

Часть 7. Перспективные топливные балансы	33

Часть 8. Надежность теплоснабжения	34

8.1. Оценка надёжности источника	34

8.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей	35

Часть 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	37

9.1. Финансовые потребности в реализацию предложений	37

9.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	41

Часть 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	44

## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения сельского поселения Раевский выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах сельского поселения Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на период с 2012 г. до 2028 г. в соответствие с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Электронная схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие кварталы населенного пункта.

Сельское поселение Раевский сельсовет является районным центром Альшеевского района. Границами сельского поселения (СП) являются: с севера - земли Казанского и Раевского сельсоветов, с востока - затапливаемая пойма р. Дема на землях Ибраевского сельсовета, на юго-востоке и юге - пойма р. Курсак на землях Кармышевского сельсовета, на юго-западе - земли Чуракаевского сельсовета, на западе - земли Трунтаишевского сельсовета. Общая площадь земель сельского поселения Раевский сельсовет составляет 3720 га, из которых площадь земель сельхозугодий - 2719,7 га, общая площадь застроенных земель - 437,5 га. Численность населения на 2010 год составляла 20,33 тыс. человек.

Связь СП со столицей осуществляется по железной дороге Челябинск- Уфа-Самара и автомобильной дорогой М5 Чишмы-Аксеново-Киргиз- Мияки. Указанными дорогами, а также инженерно-транспортными коммуникациями территория села разделена на три части: восточную, где размещается общественный (административно-культурный) центр села, центральную, где находятся железнодорожный вокзал и автомобильная станции, и западную - бывшее село Янаул (в настоящее время это район новой застройки). Генеральным планом предполагается сохранение существующего общественного центра районного значения в центре села.

Жилая застройка в селе Раевский представлена кварталами многоэтажной застройки с жилыми домами усадебного типа, 2-4 квартирными блокированными домами с приусадебными участками, секционными 2, 3, 4 этажными жилыми домами. До 2028 года не планируется осуществлять строительство новых жилых зданий.

Производственные, коммунально-складские предприятия образуют 5 основных узлов:

1. Северный район включает: ЗАО «Раевсахар», гаражи сахарного завода, склад ГСМ электроподстанции, ОАО «Прогресс», склады МП «Агроснаб», ОАО «Башкирнефтепродукт», АЗС, Альшеевскую МПМК-2, Башмелиоводхоз (разруш.) мастерские, гаражи, торгово-закупочные склады, автосервис, участок «Башкирэнерго», пилораму, подсобное хозяйство элеватора, базу Ново-раевского откормсовхоза, МТС «Урожай», Раевское МУП «Электрических и тепловых сетей», ООО «Коммунальщик», очистные сооружения, ГУП «Баштопсбыт», пожарную часть.

2. Центральный район включает: ООО «Альшеймясо», Альшеевскую районную ветеринарную станцию, филиал «Раевский элеватор», ОАО «Башкирские мельницы», межрайонную базу БПС (склады), СМП-620, рельсосварочный поезд №36, НГ4-6.

3. Южный район включает: путевую машинную станцию № 148, ООО «Промграждансрой», асфальтобетонный завод, склады заготконторы, чермет, ООО «Ремстройкомплект», коптильный цех, южный рынок.

4. Юго-восточный район включает: МУП «Раевский водоканал», хлебокомбинат, Альшеевский ДРСУ, молочный завод, ОАО «Башптицепром», филиал «Инкубатор - птицеводческая станция Альшеевская», сортсемхоз, ГУ «Альшеевский лесхоз», ООО «Раевский консервный завод;

5. Западный район включает: Производственную базу с. Янаул МТМ, склады, теплицы, ферма крупного рогатого скота вне поселковой черты.

## Часть 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
в административных границах СП Раевский

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 г. и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения на 2013 год составляет 750 тыс. м2 (тепловая нагрузка 15,8 Гкал/ч). В перспективе данная площадь увеличиваться не будет, однако может произойти уменьшение числа потребителей централизованного теплоснабжения за счёт принятия решения о переходе на индивидуальное теплоснабжение. При переходе части потребителей на индивидуальное теплоснабжение тепловая нагрузка на источники централизованного теплоснабжения снизится на 0,72 Гкал/ч.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение жилых домов так же отсутствует. При принятии решения о проведении горячего водоснабжения в общежития по ул. Молодёжная, нагрузка на ГВС составит не более 0,02 Гкал/ч.

## Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В 2010 г. общее количество отпущенной тепловой энергии по отчетным данным составило около 44,5 тыс. Гкал (таблица 2).

Таблица 2

Производители и поставщики тепловой энергии сельского поселения Раевский сельсовет и объем поставляемой энергии в динамике

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Период | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем отпуска, Гкал | Тариф, руб/Гкал |
| 1 | Раевское МУПЭ и ТС | 2007 г. | 20800 | 600,4 |
|  |  | 2008 г. | 20890 | 738,44 |
|  |  | 2009 г. | 20060 | 841,97 |
|  |  | 2010 г. | 14173 | 898,06 |
| 2 | ООО «Альшеевские тепловые сети» | 2007 г. | 4291,2 | 604,4 |
|  |  | 2008 г. | 11528 | 714,0 |
|  |  | 2009 г. | 11512 | 818,5 |
|  |  | 2010 г. | 16353 | 849,94 |
| 3 | «РЖД» котельная РСП № 36 | 2007 г. | 11718,669 | 490,68 |
|  |  | 2008 г. | 11666,96 | 571,53 |
|  |  | 2009 г. | 14626,082 | 608,18 |
|  |  | 2010 г. | 13990,65 | 666,45 |
| ИТОГО | 2007 г. | 36809,869 |  |
|  | 2008 г. | 44084,96 |  |
|  | 2009 г. | 46198,082 |  |
|  | 2010 г. | 44516,65 |  |

В сельском поселении имеется 9 источников тепловой энергии (рис. 1.). 7 источников задействованы в системе централизованного теплоснабжения жилого фонда, административных и социально значимых объектов. Котельная №7 и котельная ЗАО «Раевсахар» вырабатывают тепловую энергию для теплоснабжения промышленной зоны, поэтому в перспективе развития системы теплоснабжения сельского поселения Раевский рассматриваться не будут.

По состоянию на 2013г. В сельском поселении действует две теплоснабжающие организации:

    - ООО «Альшеевские тепловые сети». Данная организация арендует у сельсовета котельные №1, №2, №3, №4, №5, №6 и тепловые сети от данных котельных до потребителей тепловой энергии.

    - ОАО «Российские железные дороги». На балансе данной организации находится котельная «РЖД» и тепловые сети от котельной до потребителей тепловой энергии.

Рисунок 1. Схема расположения источников теплоснабжения.

### 2.1. Котельная №1

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Ленина, 115/6. В котельной установлено 5 водогрейных котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1. Установленная мощность котельной составляет 10,5 Гкал/ч.

Таблица 2.1.

Перечень основного оборудования котельной №1

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 2005 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| КСВ-2,9 | 2007 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| КСВ-2,9 | 1992 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| ТВГ-1,5 | 1972 | 1,5 | Водогрейный | газ | В нерабочем состоянии |
| ТВГ-1,5 | 1972 | 1,5 | Водогрейный | газ | В нерабочем состоянии |
| Всего |  | 10,5 |  |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 5 м3. Резервным источником водоснабжения котельной является скважина. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлена натрий-катионитовая установка.

На котельной централизованное электроснабжение. Резервирование котельной по электроснабжению отсутствует.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.2. Котельная №2

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Гагарина, 1а. В котельной установлено 3 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.2. Установленная мощность котельной составляет 4,8 Гкал/ч.

Таблица 2.2.

Перечень основного оборудования котельной №2

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-1,86 | 2007 | 1,6 | Водогрейный | газ |
| КСВ-1,86 | 2007 | 1,6 | Водогрейный | газ |
| КСВ-1,86 | 2007 | 1,6 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 4,8 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервным топливом является жидкое топливо в объёме 20 тонн.

Котельная имеет 2 независимых источника электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 4 м3. Резервным источником водоснабжения котельной является скважина. Для подготовки водопроводной воды на котельной используется ингибитор осаждения минеральных солей.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.3. Котельная №3

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Юбилейная, 23б. В котельной установлено 5 водогрейных котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.3. Установленная мощность котельной составляет 0,23 Гкал/ч.

Таблица 2.3.

Перечень основного оборудования котельной №3

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ-46 | 2007 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2007 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2007 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2007 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2007 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 0,23 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение. Резервным источником электроснабжения котельной является передвижной дизель-генератор.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 2 м3. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной используется ингибитор осаждения минеральных солей.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.4. Котельная №4

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Молодежная, 10/5. В котельной установлено 5 водогрейных котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.4. Установленная мощность котельной составляет 0,23 Гкал/ч.

Таблица 2.4.

Перечень основного оборудования котельной №4

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОГВ-46 | 2005 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2005 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2005 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2005 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| АОГВ-46 | 2005 | 0,046 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 0,23 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение. Резервным источником электроснабжения котельной является передвижной дизель-генератор.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 2 м3. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной используется ингибитор осаждения минеральных солей.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.5. Котельная №5

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Крупской, 64а. В котельной установлено 3 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.5. Установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/ч.

Таблица 2.5.

Перечень основного оборудования котельной №5

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИК-01 | 2005 | 0,086 | Водогрейный | газ |
| ИК-01 | 2005 | 0,086 | Водогрейный | газ |
| ИК-01 | 2007 | 0,086 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 0,258 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение. Резервным источником электроснабжения котельной является передвижной дизель-генератор.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 2 м3. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной используется ингибитор осаждения минеральных солей.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.6. Котельная №6

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Космонавтов, 1. В котельной установлено 3 водогрейных котла и 1 паровой котёл. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.6. Установленная мощность котельной составляет 7,25 Гкал/ч.

Реконструкция котельной производилась в 2009 году.

Таблица 2.6.

Перечень основного оборудования котельной №6

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВ-2,9 | 2006 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| КСВ-2,9 | 2006 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| Е-1/9 | 2007 | 1,6 | Паровой | Печное топливо/ газ |  |
| КСВ-1,86 | 2009 | 0,65 | Водогрейный | газ | В резерве |
| Всего |  | 7,25 |  |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервным топливом является жидкое топливо. Объём ёмкости с аварийным топливом составляет 20 тонн.

Котельная имеет 2 источника централизованного электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода, запас объёма воды по котельной 3 м3. Резервным источником водоснабжения котельной является скважина на территории больницы. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлена натрий-катионитовая установка.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.7. Котельная тепловых сетей

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Трактовая, 63. В котельной установлено 2 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.7. Установленная мощность котельной составляет 0,054 Гкал/ч.

Таблица 2.7.

Перечень основного оборудования котельной тепловых сетей

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСЦГ-31,5 | 2006 | 0,027 | Водогрейный | газ |
| КСЦГ-31,5 | 2006 | 0,027 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 0,054 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.8. Котельная ОАО «РЖД»

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Вокзальная. В котельной установлено 4 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.8. Установленная мощность котельной составляет 10 Гкал/ч.

Таблица 2.8.

Перечень основного оборудования котельной ОАО «РЖД»

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВГ-2,5 | 1982 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| ТВГ-2,5 | 1982 | 2,5 | Водогрейный | газ | В резерве |
| КВС-2,9Г | 1970 | 2,5 | Водогрейный | газ |  |
| КСВ-2,9Г | 1970 | 2,5 | Водогрейный | газ | В резерве |
| Всего |  | 10 |  |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Вода умягчается по схеме двухступенчатого натрий-катионирования.

Температурный график работы котельной 90/70°С. Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.9. Котельная ЗАО «Раевсахар»

В котельной установлено 4 паровых котла и 1 водогрейный. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.9. Установленная мощность котельной составляет 33,3 Гкал/ч.

Таблица 2.9.

Перечень основного оборудования котельной ЗАО «Раевсахар»

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМ-50 | 1983 | 33 | Паровой | газ |
| ГМ-50 | 1983 | 33 | Паровой | газ |
| ГМ-50 | 1983 | 33 | Паровой | газ |
| ГМ-50 | 1983 | 33 | Паровой | газ |
| RCA 300 | 1983 | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 132,3 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Температурный график работы водогрейной части котельной 95/70°С. Система теплоснабжения закрытого типа.

Паровая часть котельной отпускает пар на технологические нужды предприятия.

2.10. Котельная №7

Котельная расположена по адресу: с. Раевский, ул. Кирова, 3. В котельной установлено 2 водогрейных котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.10. Установленная мощность котельной составляет 0,172 Гкал/ч.

Таблица 2.10.

Перечень основного оборудования котельной тепловых сетей

| Марка котла | Год ввода в эксплуата-цию | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-H 100 | 2006 | 0,086 | Водогрейный | газ |
| RS-H 100 | 2006 | 0,086 | Водогрейный | газ |
| Всего |  | 0,172 |  |  |

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Температурный график работы котельной 95/70°С.

Система теплоснабжения закрытого типа.

### 2.11. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

На территории сельского поселения Раевский находится в эксплуатации 13,18 км тепловых сетей. Диаметр труб магистральных тепловых сетей составляет 200 мм. Диаметр распределительных тепловых сетей составляет 50-150 мм. Прокладка трубопроводов осуществлена как подземным, так и надземным способами.

Таблица 2.11.1

Характеристика тепловых сетей

| трубы | Общая Протяженность, км | Магистральные сети | Распределительные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Протяженность, км |
|  |  | По способу прокладки | По сроку службы | Вид исполнения | По способу прокладки | По сроку службы | Вид исполнения |
|  |  | надземная | подземная | 10-20 лет | Более 20 лет | стальные | ППУ изоляция | надземная | подземная | 10-20 лет | Более 20 лет | стальные | ППУ |
| D=200 | 2,5 | 0,12 | 2,38 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| D=50-150 | 10,68 |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 10,6 | 6,68 | 4,0 | 10,68 |  |

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце 80-х годов, 20% теплопроводов имеют значительный износ и тепловая изоляция находится в неудовлетворительном состоянии.

Нормативные потери тепловой энергии на 2013 год составляют 1,89 Гкал/ч (Таблица 2.11.2).

Таблица 2.11.2

Тепловые потери в системе теплоснабжения

| Наименование | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная РЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/ч | 0,432 | 0,3716 | 0,0013 | 0,0155 | 0,0093 | 0,1671 | 0,1857 |
| Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/ч | 0,182 | 0,1575 | 0,0006 | 0,0066 | 0,0062 | 0,0773 | 0,0849 |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Гкал/ч | 0,018 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,020 |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Гкал/ч | 0,013 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч | 0,018 | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,018 |
| Итого тепловых потерь, Гкал/ч | 0,663 | 0,5831 | 0,0029 | 0,0231 | 0,0165 | 0,2854 | 0,3166 |

### 2.12. Технологические зоны действия источников тепловой энергии

Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения представлены на рис. 1.

Котельная №1 отапливает жилой фонд, социально значимые и административные здания, расположенные по улицам: Ленина, Дружбы, Октябрьская, Крупская, Свободы, Чкалова, Кускова, Селькора, пер. Садовый.

Котельная №2 отапливает жилой фонд, социально значимые и административные здания, расположенные по улицам: Гагарина, Индустриальная, Звёздная, Ломоносова, Космонавтов, Первомайская, Комсомольская, Победы, Мира, пер. Мясной.

Котельная №3 детский комплексный центр, расположенный по улице Юбилейная.

Котельная №4 отапливает жилой фонд, расположенный по улице Молодёжная.

Котельная №5 отапливает жилой фонд, социально значимые здания, расположенные по улице Крупская.

Котельная №6 отапливает жилой фонд, социально значимые и административные здания, расположенные по улицам: Мира, Кирова, Космонавтов, Победы, Янаульская, Вокзальная, Коммунистическая, пер. Школьный.

Котельная «РЖД» отапливает промышленную зону, жилой фонд, социально значимые и административные здания, расположенные по улицам: Вокзальная, Коммунистическая, Переездная.

### 2.13. Технико-экономические показатели тепловых сетей

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными.

Таблица 2.13.1.

Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2012 год

| Наименование показателя | Ед. измерения | Наименование котельной |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кот-ая №1 | Кот-ая №2 | Кот-ая №3 | Кот-ая №4 | Кот-ая №5 | Кот-ая №6 | Кот-я РЖД |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,5 | 4,8 | 0,23 | 0,23 | 0,258 | 7,25 | 10 |
| Отпуск в сеть | Гкал/ч | 1,01 | 1,25 | 0,042 | 0,038 | 0,05 | 1,21 | 1,76 |
| Отпуск в сеть | Гкал/год | 8859 | 10950 | 366 | 333 | 442 | 10560 | 15398,02 |
| Потребление топлива | тыс. н м3/год | 1165 | 1369 | 81 | 83 | 76 | 1459 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, | кг.у.т./Гкал | 146,2 | 139,0 | 246,2 | 276,7 | 191,3 | 153,6 | 158,2 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии в сеть, | кг.у.т./Гкал | 149,9 | 142,5 | 252,3 | 284,2 | 196,0 | 157,5 | 162,1 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 38,2 | 47,2 | 60,1 | 48,7 | 16,2 | 27,2 | 49,0 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 9,0 | 26,0 | 18,0 | 16,5 | 19,5 | 16,6 | 17,5 |

## Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитывается гидравлический и тепловой режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает  давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя.

В зависимости от данных по состоянию, типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчёт фактических потерь тепловой энергии.

С помощью программного комплекса выполнены гидравлические расчёты и построены пьезометрические графики (Приложение 3) системы теплоснабжения.

В таблице 3.1 приведены результаты гидравлического расчета по котельным при фактических параметрах теплоносителя на источниках по данным журнала диспетчера от 22 декабря 2013 г. Тнв=-26°C.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Котель-ная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №6 | Котельная РЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч, Гкал/ч | 3,473 | 3,716 | 0,096 | 0,112 | 0,159 | 3,176 | 4,693 |
| Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч | 2,811 | 3,132 | 0,093 | 0,086 | 0,142 | 2,891 | 4,376 |
| Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/ч | 0,432 | 0,3716 | 0,0013 | 0.0155 | 0,0093 | 0,1671 | 0,1857 |
| Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/ч | 0,182 | 0,1575 | 0,0006 | 0,0066 | 0,0062 | 0,0773 | 0,0849 |
| Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Гкал/ч | 0,018 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,020 |
| Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Гкал/ч | 0,013 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч | 0,018 | 0,020 | 0,001 | 0.001 | 0.001 | 0,019 | 0,018 |
| Суммарный расход в подающем тр-де, т/ч | 147,82 | 163,434 | 5,481 | 4,729 | 7,386 | 148,953 | 99,558 |
| Суммарный расход в обратном тр-де, т/ч | 146,99 | 162,520 | 5,469 | 4,709 | 7,362 | 148,274 | 98,358 |
| Суммарный расход на подпитку, т/ч | 0,821 | 0,914 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,679 | 1,200 |
| Суммарный расход на систему отопления, т/ч | 147,57 | 163,161 | 5,480 | 4,723 | 7.383 | 148,782 | 99,262 |
| Давлениие в подающем трубопроводе, м | 28 | 50 | 22 | 22 | 40 | 40 | 38 |
| Давлениие в обратном трубопроводе, м | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 8 | 33 |
| Располагаемый напор, м | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 32 | 5 |
| Температура в подающем трубопроводе, °C | 81 | 81 | 68 | 80 | 80 | 81 | 80 |
| Температура в обратном трубопроводе, °C | Расч.57Факт67 | Расч.58 Факт.63 | Расч.58 Факт.58 | Расч.56 Факт.52 | Расч.58 Факт.62 | Расч.60 Факт.62 | Расч.33 Факт.68 |

Пьезометрические графики представлены в Приложении.

Расчеты показывают необходимость проведения наладочных работ на потребителях от котельной №1 (завышенная температура в обратном трубопроводе).

### 3.1. Описание системы теплоснабжения

1. Магистральные тепловые сети надземные и подземные. Частичное разрушение изоляции трубопроводов (или полное его отсутствие) приводит к большим тепловым потерям. Рекомендуется восстановление изоляции на трубопроводах, не требующих срочной замены.

2. Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями». В рассматриваемом варианте 39% участков проложены бесканальным способом.

3. Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды. В связи с отсутствием централизованного снабжения горячей воды происходит несанкционированный забор из теплоносителя.

4. Теплоснабжение проводится по графику 95-700С.

5. В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергией.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

•	оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах тепло потребителей;

•	 улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

•	для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов

системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении

требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

6. Работа в аварийных режимах:

При существующих тепловых сетях имеется возможность предусмотреть перемычку между тепловыми сетями котельных 2 и 6 на случай аварии на выходе одной из этих котельных.

### 3.2. Перспектива строительства новых потребителей тепловой энергии

Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается

## Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

Суммарная установленная тепловая мощность котельных по состоянию на 01.12.13 г.  составляет 33,268 Гкал/ч (таблица 4.1). Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1.

Существующая тепловая мощность котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Макс. Выработка тепловой энергии, Гкал/ч | Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч | Отпуск тепла на систему отопления, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 10,5 | 7,5 | 3,473 | 0,645 | 2,811 |
| Котельная №2 | 4,8 | 4,8 | 3,716 | 0,563 | 3,132 |
| Котельная №3 | 0,23 | 0,23 | 0,096 | 0,002 | 0,093 |
| Котельная №4 | 0,23 | 0,23 | 0,112 | 0,022 | 0,086 |
| Котельная №5 | 0,258 | 0,258 | 0,159 | 0,016 | 0,142 |
| Котельная №6 | 7,25 | 6,6 | 3,176 | 0,266 | 2,891 |
| Котельная «РЖД» | 10 | 10 | 4,693 | 0,299 | 4,376 |
| Итого: | 33,268 | 29,618 | 15,425 | 1,813 | 13,531 |

С учётом реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии и поэтапному выводу из эксплуатации законсервированного оборудования, прогнозный баланс мощности источников тепловой энергии в 2028 году составит 25,458 Гкал/час (таблица 4.2.).

Таблица 4.2.

Прогноз установленной тепловой мощности котельных

| Наименование котельной | Установленная мощность на начало года, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Котельная №1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 2,64 | 2,64 |
| Котельная №2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1,8 | 1,8 |
| Котельная №3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №4 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №5 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная №6 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 1,8 |
| Котельная «РЖД» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная №11 | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная №12 | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №13 | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №14 | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Котельная №15 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №16 | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная №17 | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Котельная №18 | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №19 | - | - | - | - | - | - | 0,22 |
| Котельная №20 | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №21 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Котельная №22 | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 |
| Котельная №23 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №24 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 |
| Котельная №25 | - | - | - | - | - | - | 0,18 |
| Котельная №26 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №27 | - | - | - | - | - | - | 1,02 |
| Всего | 33,268 | 33,268 | 33,268 | 34,308 | 36,958 | 29,488 | 25,458 |

## Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предполагаются следующие мероприятия:

### 5.1. Котельная №1

В связи с тем, что располагаемая мощность котельной является избыточной, а часть установленного котельного оборудования в аварийном состоянии, рассматривается вариант строительства трёх блочных газовых котельных, расположенных в непосредственной близости к объектам потребления. За счёт близости котельных к потребителям снижается протяженность тепловых сетей, что в свою очередь сокращает тепловые потери, а так же позволить снизить финансовые затраты, связанные с эксплуатацией сетей.

Ориентировочные затраты на строительство котельной №16, для теплоснабжения жилых домов по ул. Крупской, составят 8 116,75 тыс. руб.  (Приложение 1, Таблица 5.1.1).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №17, для теплоснабжения жилых домов по ул. Кускова, Ленина, составят 9 742,53 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.1.2).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №1 на месте существующей котельной составят 13 609,04 тыс. руб.  (Приложение 1, Таблица 5.1.3).

### 5.2. Котельная №2

Для того чтобы снизить протяжённость тепловых сетей от котельной до потребителей, рассматривается вариант строительства блочных газовых котельных на группы близко расположенных домов, индивидуальные котельные на социально значимые объекты, а так же рассматривается возможность установки индивидуальных газовых котлов в квартирах потребителей.

Для теплоснабжения объектов, расположенных в районе существующей котельной №2, предлагается произвести замену теплового оборудования в имеющемся здании котельной. Ориентировочные затраты за переоборудование котельной составят 5 645,02 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.1).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №22 для теплоснабжения здания детского сада составят 7 311,47 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.2).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №20 для теплоснабжения здания школы №3 составят 7 293,84 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.3).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №21 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Гагарина, 31, 31а, 35, 35а, ул. Космонавтов 34, 36, 36а, составят 9 899,73 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.4).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №19 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Индустриальная, 19, 19а, 31, составят 7 084,37 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.5).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №18 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 1, 3, 5, 16, составят 7 090,95 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.6).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №23 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Гагарина 2, 2а, 4, 4а, составят 7 353,32 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.7).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №24 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Мира 1,3, ул. Победы 3, 4, 5, 6, составят 8 116,75 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.8).

Ориентировочные затраты на установку индивидуального газового котла в каждую квартиру жилых домов по адресам: ул. Комсомольская 6, 8, 10, 21, 21а; ул. Первомайская, 2, 4; ул. Индустриальная 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, ул. Гагарина 29, 29а, составят  104,49 тыс. руб. для каждой из квартир (Приложение 1, Таблица 5.2.9).

Поскольку для перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение необходимо осуществлять перепланировку и переоборудование имеющихся конструкций зданий, что может быть технически невыполнимо, оценено строительство блочных котельных на приведённые выше группы домов.

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Комсомольская 6, 8, 10, 21, 21а, составят 6 781,96 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.10).

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Первомайская, 2, 4, составят 5 851,75 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.11).

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Индустриальная 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, составят 7 084,37 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.12).

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Гагарина, 29, 29а, составят 7 090,95 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.2.13).

### 5.3. Котельная №4

Для того чтобы снизить протяжённость тепловых сетей от котельной до потребителей, рассматривается вариант строительства блочной газовой котельной №4 на ул. Молодёжной, расположенной рядом с потребителями.

Ориентировочные затраты на строительство котельной №4 составят  6 781,96 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.3.1).

### 5.4. Котельная №5

Предлагается заменить имеющийся циркуляционный насос, т.к. его рабочие характеристики не соответствуют подключенной нагрузке котельной.

Ориентировочные затраты на замену циркуляционного насоса составят 567,72 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.4.1).

### 5.5. Котельная №6

Для того чтобы снизить протяжённость тепловых сетей от котельной до потребителей, рассматривается вариант строительства блочных газовых котельных на группы близко расположенных домов, индивидуальные котельные на социально значимые объекты, а так же рассматривается возможность установки индивидуальных газовых котлов в квартирах потребителей.

Для теплоснабжения объектов, расположенных в районе существующей котельной №6, а так же для жилых домов по ул. Космонавтов, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, предлагается произвести замену теплового оборудования в имеющемся здании котельной. Ориентировочные затраты за переоборудование котельной составят 6 957,65 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.5.1).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №25 для теплоснабжения здания детского сада №4 составят 6 869,45 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.5.2).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №26 для теплоснабжения зданий школы №1, интерната, спортивной школы составят 8 770,34 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.5.3).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №27 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Кирова, 92а, 92б, 92в, 96а, 96б, 96в, 96г, 96д, 96е, 96ж составят 9 925,93 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.5.4).

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения здания военкомата составят 5 851,75 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.5.5).

### 5.6. Котельная ОАО «РЖД»

Предлагаем рассмотреть вариант снятия отопительной нагрузки жилого фонда с данной котельной.

Ориентировочные затраты на строительство котельной №12 для теплоснабжения здания детского сада №7 составят 6 869,45 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.6.1).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №11 для теплоснабжения здания школы №4 составят 7 733,44 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.6.2).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №15 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Переездная 2, 8а, составят 14 226,66 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.6.3).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №14 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Переездная 1, 2, 3, составят 15 378,3 тыс. руб. (Приложение 4, Таблица 5.6.4).

Ориентировочные затраты на строительство котельной №13 для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: ул. Вокзальная 47, 49, ул. Коммунистическая 33, составят 14 588,44 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 5.6.5).

### 5.7. Альтернативный вариант строительства котельных

Для снижения числа предполагаемых источников теплоснабжения предлагаем рассмотреть варианты:

      - Строительство одной котельной вместо строительства двух котельных №20 и №22;

      - Строительство одной котельной вместо строительства двух котельных №14 и №15;

      - Строительство одной котельной вместо строительства двух котельных №25 и №26,

т.к. перечисленные котельные будут располагаться в непосредственной близости друг от друга.

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения школы №3 и детского сада (вместо котельных №20 и №22) составят 8 770,34 тыс. руб.

Ориентировочные затраты на строительство котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Переездная 1, 2, 3, 2а, 8а (вместо котельных №14 и №15) составят 9 899,73 тыс. руб.

Ориентировочные затраты на строительство котельных для теплоснабжения детского сада №4, школы №1 (вместо котельных №25 и №26) составят 7 960,56 тыс. руб.

## Часть 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

### 6.1. Строительство и реконструкция тепловых сетей

С учётом значительного износа тепловых сетей предлагаем произвести полную их замену. Ориентировочные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей составят 95 514,05 тыс. руб. (Приложение 1, Таблица 6.1).

Вновь строящиеся источники теплоснабжения планируется по возможности присоединять к существующим тепловым сетям.

В местах, где присоединение к существующим сетям невозможно по каким-либо соображениям, заложены затраты на прокладку новых тепловых сетей.

### 6.2. Решения по бесхозяйным участкам тепловых сетей

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

Предлагаем взять тепловые сети от источников теплоснабжения до потребителей на баланс сельского поселения Раевский. За каждым источником теплоснабжения закрепить обязанности по эксплуатации участков тепловых сетей до потребителей, а так же ведение журнала аварийности тепловых сетей.

## Часть 7. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива на всех котельных является природный газ.

Аварийных отключений газоснабжения не проводилось.

Годовое потребление топлива в 2011 г. составило 6923 тыс. нм3/год, 
в 2012г. – 6303 тыс. нм3/год (таблица 7.1).

Таблица 7.1.

Потребление топлива котельными за 2011, 2012 гг..

| № п/п | Наименование котельной | Потребление топлива, тыс. нм3/год 2011г. | Потребление топлива, тыс. нм3/год 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 1354 | 1165 |
| 2 | Котельная №2 | 1660 | 1369 |
| 3 | Котельная №3 | 84 | 81 |
| 4 | Котельная №4 | 84 | 83 |
| 5 | Котельная №5 | 83 | 76 |
| 6 | Котельная №6 | 1588 | 1459 |
| 8 | Котельная «РЖД» | 2070 | 2070 |
| Всего: | 6923 | 6303 |

Таблица 7.2.

Прогноз потребления топлива котельными

| Наименование параметра | Ед. измере-ния | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источников | Гкал/час | 33,27 | 33,27 | 33,27 | 34,31 | 36,96 | 29,49 | 25,46 |
| Расход газа | тыс. н. м3 | 6303 | 6303 | 6303 | 6500 | 7002 | 5587 | 4823 |

## Часть 8. Надежность теплоснабжения

### 8.1. Оценка надёжности источника

Определение надёжности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в 
таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Критерии надежности источника теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электро-снабжения Кэ | Надежность водо-снабжения Кв | Надежность топливо-снабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервиро-вания Кр | Коэф-т состояния тепловых сетей Кс | Коэф-т надеж- ности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,77 |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,77 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,77 |
| Котельная №6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная «РЖД» | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Всего: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,76 |

Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,76. При коэффициенте от  0,75 до 0,89 система характеризуется как надёжная.

### 8.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей

Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

- Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

- Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов.

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчётов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет.

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

## Часть 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

### 9.1. Финансовые потребности в реализацию предложений

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения с.Раевский, суммарные финансовые потребности составят 305 536,41 тыс. руб. (Таблица 9.1.1)

Таблица 9.1.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб.(с НДС) |
| 1 | Строительство котельной №16 | 8 116,75 |
| 2 | Строительство котельной №17 | 9 742,53 |
| 3 | Строительство котельной №1 | 13 609,04 |
| 4 | Переоборудование котельной №2 | 5 645,02 |
| 5 | Строительство котельной детского сада | 7 311,47 |
| 6 | Строительство котельной школы №3 | 7 293,84 |
| 7 | Строительство котельной ж/д по ул. Гагарина 31, 31а, 35, 35а, ул. Космонавтов 34, 36, 36а | 9 899,73 |
| 8 | Строительство котельной ж/д по ул. Индустриальная 19, 19а, 31 | 7 084,37 |
| 9 | Строительство котельной ж/д по ул. Ломоносова 1, 3, 5, 16 | 7 090,95 |
| 10 | Строительство котельной ж/д по ул. Гагарина 2, 2а, 4, 4а | 7 353,32 |
| 11 | Строительство котельной ж/д по ул. Мира 1, 3, ул. Победы 3, 4, 5, 6 | 8 116,75 |
| 12 | Строительство котельной №4 | 6 781,96 |
| 13 | Замена циркуляционного насоса в котельной №5 | 567,72 |
| 14 | Переоборудование котельной №6 | 6 957,65 |
| 15 | Строительство котельной детского сада №4 | 6 896,45 |
| 16 | Строительство котельной школы №1 | 8 770,34 |
| 17 | Строительство котельной ж/д по ул. Кирова 92а, 92б, 92в, 96а, 96б, 96в, 96г, 96д, 96е, 96ж | 9 925,93 |
| 18 | Строительство котельной военкомата | 5 851,75 |
| 19 | Строительство котельнойдетского сада №7 | 6 869,45 |
| 20 | Строительство котельной школы №4 | 7 733,44 |
| 21 | Строительство котельной ж/д по ул. Переездная 2, 8а | 14 226,66 |
| 22 | Строительство котельной ж/д по ул. Переездная 1, 2, 3 | 15 378,30 |
| 23 | Строительство котельной ж/д по ул. Вокзальная 47, 49, ул. Коммунистическая 33 | 14 588,44 |
| 24 | Автономное теплоснабжение квартир (17 домов) | 14 210,50 |
| 25 | Строительство и ремонт тепловых сетей | 95 514,05 |
| Всего | 305 536,41 |

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на октябрь  2013 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации.

Таблица 9.1.2

Объём финансовых вложений в реализуемые мероприятия на 2014-2028 г.г. (в текущих ценах)

| Наименова-ние работ/статьи затрат | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строитель-ство котельной ж/д по ул. Переездная 2, 8а | 4 742,22 | 4 742,22 | 4 742,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 226,66 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Переездная 1, 2, 3 | 5 126,10 | 5 126,10 | 5 126,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 378,30 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Вокзальная 47, 49, ул. Коммунистическая 33 |  |  |  | 4 862,81 | 4 862,81 | 4 862,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 588,44 |
| Строительство котельнойдетского сада №7 |  |  |  | 2 289,82 | 2 289,82 | 2 289,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 869,45 |
| Строительство котельной школы №4 |  |  |  | 2 577,81 | 2 577,81 | 2 577,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 733,44 |
| Строительство котельной №16 |  |  |  | 2 705,58 | 2 705,58 | 2 705,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 116,75 |
| Строительство котельной №17 |  |  |  | 3 247,51 | 3 247,51 | 3 247,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 742,53 |
| Строительство котельной №1 |  |  |  |  |  |  | 4 536,35 | 4 536,35 | 4 536,35 |  |  |  |  |  |  | 13 609,04 |
| Строительство котельной №4 |  |  |  |  |  |  | 2 260,65 | 2 260,65 | 2 260,65 |  |  |  |  |  |  | 6 781,96 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Ломоносова 1, 3, 5, 16 |  |  |  |  |  |  | 2 363,65 | 2 363,65 | 2 363,65 |  |  |  |  |  |  | 7 090,95 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Гагарина 31, 31а, 35, 35а, ул. Космонавтов 34, 36, 36а |  |  |  |  |  |  | 3 299,91 | 3 299,91 | 3 299,91 |  |  |  |  |  |  | 9 899,73 |
| Строительство котельной школы №3 |  |  |  |  |  |  | 2 431,28 | 2 431,28 | 2 431,28 |  |  |  |  |  |  | 7 293,84 |
| Строительство котельной детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,16 | 2 437,16 | 2 437,16 |  |  |  | 7 311,47 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Гагарина 2, 2а, 4, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451,11 | 2 451,11 | 2 451,11 |  |  |  | 7 353,32 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Мира 1, 3, ул. Победы 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 705,58 | 2 705,58 | 2 705,58 |  |  |  | 8 116,75 |
| Переоборудование котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,67 | 1 881,67 | 1 881,67 |  |  |  | 5 645,02 |
| Строительство котельной школы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,45 | 2 923,45 | 2 923,45 |  |  |  | 8 770,34 |
| Строительство котельной детского сада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 298,82 | 2 298,82 | 2 298,82 | 6 896,45 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Кирова 92а, 92б, 92в, 96а, 96б, 96в, 96г, 96д, 96е, 96ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 308,64 | 3 308,64 | 3 308,64 | 9 925,93 |
| Переоборудование котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,22 | 2 319,22 | 2 319,22 | 6 957,65 |
| Строительство котельной ж/д по ул. Индустриальная 19, 19а, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 361,46 | 2 361,46 | 2 361,46 | 7 084,37 |
| Замена циркуляционного насоса в котельной №5 | 567,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,72 |
| Строительство котельной военкомата | 1 950,58 | 1 950,58 | 1 950,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 851,75 |
| Автономное теплоснабжение квартир (17 домов) | 4 736,83 | 4 736,83 | 4 736,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 210,50 |
| Строительство и ремонт тепловых сетей | 1 179,05 | 841,22 | 972,79 | 5 657,85 | 5 442,02 | 5 857,21 | 11 041,50 | 11 389,53 | 10 591,09 | 4 562,91 | 4 687,34 | 4 760,63 | 9 321,24 | 9 642,09 | 9 567,58 | 95 514,05 |
| Всего капитальные затраты тыс.руб (с НДС) | 18 302,51 | 17 396,96 | 17 528,53 | 21 341,39 | 21 125,56 | 21 540,75 | 25 933,34 | 26 281,37 | 25 482,93 | 16 961,87 | 17 086,30 | 17 159,60 | 19 609,37 | 19 930,22 | 19 855,71 | 305 536,41 |

### 9.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альшеевские тепловые сети» потребителям муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и Куйбышевской Дирекцией по теплоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» потребителям станции Раевка муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на  2012-2013 годы  представлена в Таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2011-2013 годы

| Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| ООО «Альшеевские тепловые сети», руб./Гкал (без НДС) | 987,95 | 1047,23 | 1094,35 | 1094,35 | 1223,37 |
| Куйбышевская Дирекция по теплоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД», руб./Гкал (без НДС) | 666,45 | 706,43 | 738,43 | 738,43 | 827,78 |

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей, подаваемую по системам центрального отопления  с 2012 к 2013 году составил  в среднем  11%.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии ООО «Альшеевские тепловые сети» в с. Раевский установлены Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 09.11.2012 г. № 368 в размере:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.;

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1094,35 руб./Гкал (без НДС);

- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013;

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1223,37 руб./Гкал (без НДС);

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2013-2028 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых мероприятий. (Таблица 9.2.2).

Реализацию мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения с.Раевский, рекомендуется осуществить за счёт других источников финансирования, в т.ч. бюджетов разных уровней.

Таблица 9.2.2

Тарифно-балансовая модель до 2028 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 33,67 | 33,67 | 35,57 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 25,71 | 26,00 | 20,40 |
| 1 | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 2705 | 2 851 | 2 990 | 3 152 | 3 319 | 3 488 | 3 652 | 3 809 | 3 950 | 4 096 | 4 248 | 4 405 | 4 568 | 4 686 | 4 808 | 4 933 |
| 2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 388 | 409 | 429 | 452 | 476 | 500 | 524 | 546 | 567 | 588 | 609 | 632 | 655 | 672 | 690 | 708 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21274 | 23 614 | 26 329 | 28 462 | 32 024 | 34 265 | 36 458 | 40 303 | 42 318 | 46 940 | 37 842 | 39 734 | 41 721 | 40 027 | 41 248 | 32 970 |
| 5 | Затраты на покупную электрическую энергию | тыс. руб. | 3181 | 3 523 | 3 928 | 4 246 | 4 777 | 5 112 | 5 439 | 6 012 | 6 313 | 7 003 | 5 645 | 5 928 | 6 224 | 5 971 | 6 154 | 4 919 |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 7708 | 8 125 | 8 523 | 8 983 | 9 459 | 9 942 | 10 409 | 10 856 | 11 258 | 11 675 | 12 107 | 12 554 | 13 019 | 13 357 | 13 705 | 14 061 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2328 | 2 454 | 2 574 | 2 713 | 2 857 | 3 002 | 3 144 | 3 279 | 3 400 | 3 526 | 3 656 | 3 792 | 3 932 | 4 034 | 4 139 | 4 247 |
| 8 | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие затраты всего | тыс. руб. | 1199 | 1 264 | 1 326 | 1 397 | 1 471 | 1 546 | 1 619 | 1 689 | 1 751 | 1 816 | 1 883 | 1 953 | 2 025 | 2 078 | 2 132 | 2 187 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 | 117 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 154 | 158 | 162 | 166 |
| 11 | НВВ | тыс. руб. | 35780 | 39 082 | 42 788 | 45 915 | 50 708 | 53 994 | 57 201 | 62 277 | 65 183 | 71 107 | 57 326 | 60 012 | 62 826 | 61 266 | 63 066 | 50 409 |
| 12 | Средний одноставочный тариф для потребителей | руб/Гкал | 1165,48 | 1273,02 | 1393,74 | 1495,61 | 1581,06 | 1683,50 | 1783,50 | 1849,64 | 1935,96 | 1999,15 | 2099,11 | 2197,48 | 2300,52 | 2382,78 | 2425,40 | 2471,49 |
| 13 | Рост тарифа | % |  | 9,23% | 9,48% | 7,31% | 5,71% | 6,48% | 5,94% | 3,71% | 4,67% | 3,26% | 5,00% | 4,69% | 4,69% | 3,58% | 1,79% | 1,90% |

## Часть 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей предлагаем определить ООО «Альшеевские тепловые сети», которая осуществляет основной объем передачи тепловой энергии.

# Text boxes

ЕТп

Общество с ограниченной ответственностью

«Екатеринбург Теплопроект»

Котельная №5

Котельная №1

Котельная «РЖД»

Котельная №6

Котельная №2

Котельная №4

Котельная №3

Котельная тепловых сетей

Котельная «Раевсахар»